## Sheet1
Power Base(MVA) | 350
Frequency (rad/s) | 314.1593 | 2 * pi * 50
Schematics
Branch | Vbase(kV) | Zbase(Ohm) | Zreal (Ohm/km) | Zim(Ohm/km) | C(e-6* F/km) | Length (km) | Zreal(Ohm) | Zim(Ohm) | Bs(e-6* Siemens) | Zreal (p.u.) | Zim (p.u.) | Bs (p.u.)
2020-01-02 | 150 | 64.2857 | 0.377 | 1.107 | 0.3 | 6.5 | 0.81683 | 2.3985 | 1837.8317 | 0.012706 | 0.03731 | 0.11815
2020-02-03 | 150 | 64.2857 | 0.0356 | 0.101 | 0.366 | 0.034 | 0.00040347 | 0.0011447 | 11.7282 | 6.2761e-06 | 1.7806e-05 | 0.00075396
2020-02-05 | 150 | 64.2857 | 0.0356 | 0.101 | 0.366 | 0.02285 | 0.00027115 | 0.00076928 | 7.882 | 4.2179e-06 | 1.1967e-05 | 0.0005067
2020-03-04 | 33 | 3.1114 | N.A | N.A | 0.2025 | 0 | 0 | 1.6335 | 63.6173 | 0 | 0.15 | 0.00019794
2020-05-06 | 33 | 3.1114 | N.A | N.A | 0.2025 | 0 | 0 | 1.6335 | 63.6173 | 0 | 0.15 | 0.00019794
2020-04-07 | 33 | 3.1114 | 0.0291 | 0.166 | 0.38 | 0.05 | 0.00036375 | 0.002075 | 23.8761 | 0.00011691 | 0.0006669 | 7.4289e-05
2020-07-08 | 33 | 3.1114 | 0.0291 | 0.166 | 0.38 | 1.47 | 0.014259 | 0.08134 | 526.4681 | 0.0045828 | 0.026142 | 0.0016381
2020-07-09 | 33 | 3.1114 | 0.0291 | 0.166 | 0.38 | 2.993 | 0.029032 | 0.16561 | 1071.9177 | 0.0093308 | 0.053227 | 0.0033352
2020-07-10 | 33 | 3.1114 | 0.0291 | 0.166 | 0.38 | 1.785 | 0.017315 | 0.09877 | 639.2827 | 0.0055648 | 0.031744 | 0.0019891
2020-07-11 | 33 | 3.1114 | 0.0291 | 0.166 | 0.38 | 2.835 | 0.027499 | 0.15687 | 1015.3313 | 0.0088382 | 0.050417 | 0.0031591
2020-07-12 | 33 | 3.1114 | 0.0291 | 0.166 | 0.38 | 0.0133 | 0.00012901 | 0.00073593 | 4.7633 | 4.1463e-05 | 0.00023653 | 1.4821e-05
2020-06-12 | 33 | 3.1114 | 0.0291 | 0.166 | 0.38 | 0.1 | 0.0007275 | 0.00415 | 47.7522 | 0.00023382 | 0.0013338 | 0.00014858
2020-12-13 | 33 | 3.1114 | 0.0291 | 0.166 | 0.38 | 3.202 | 0.031059 | 0.17718 | 1146.7693 | 0.0099824 | 0.056944 | 0.0035681
2020-12-14 | 33 | 3.1114 | 0.0291 | 0.166 | 0.38 | 7.833 | 0.07598 | 0.43343 | 2805.3229 | 0.02442 | 0.1393 | 0.0087286
2020-12-15 | 33 | 3.1114 | 0.0291 | 0.166 | 0.38 | 4.694 | 0.045532 | 0.25973 | 1681.1165 | 0.014634 | 0.083478 | 0.0052307
2020-12-16 | 33 | 3.1114 | 0.0291 | 0.166 | 0.38 | 3.703 | 0.035919 | 0.2049 | 1326.1982 | 0.011544 | 0.065854 | 0.0041264
2020-12-17 | 33 | 3.1114 | 0.0291 | 0.166 | 0.38 | 0.0597 | 0.00057909 | 0.0033034 | 21.3811 | 0.00018612 | 0.0010617 | 6.6526e-05
2020-06-17 | 33 | 3.1114 | 0.0291 | 0.166 | 0.38 | 0.055 | 0.00040013 | 0.0022825 | 26.2637 | 0.0001286 | 0.00073359 | 8.1718e-05
17-18 | 33 | 3.1114 | 0.0291 | 0.166 | 0.38 | 6.615 | 0.064166 | 0.36603 | 2369.1064 | 0.020623 | 0.11764 | 0.0073713
17-19 | 33 | 3.1114 | 0.0291 | 0.166 | 0.38 | 5.303 | 0.051439 | 0.29343 | 1899.2247 | 0.016532 | 0.094308 | 0.0059093
17-20 | 33 | 3.1114 | 0.0291 | 0.166 | 0.38 | 3.444 | 0.033407 | 0.19057 | 1233.4395 | 0.010737 | 0.061248 | 0.0038378
17-21 | 33 | 3.1114 | 0.0291 | 0.166 | 0.38 | 4.043 | 0.039217 | 0.22371 | 1447.9663 | 0.012604 | 0.0719 | 0.0045052
17-22 | 33 | 3.1114 | 0.0291 | 0.166 | 0.38 | 5.203 | 0.050469 | 0.2879 | 1863.4105 | 0.016221 | 0.09253 | 0.0057979
17-23 | 33 | 3.1114 | 0.0291 | 0.166 | 0.38 | 0.0133 | 0.00012901 | 0.00073593 | 4.7633 | 4.1463e-05 | 0.00023653 | 1.4821e-05
2020-04-23 | 33 | 3.1114 | 0.0291 | 0.166 | 0.38 | 0.05 | 0.00036375 | 0.002075 | 23.8761 | 0.00011691 | 0.0006669 | 7.4289e-05
23-24 | 33 | 3.1114 | 0.0291 | 0.166 | 0.38 | 7.56 | 0.073332 | 0.41832 | 2707.5502 | 0.023569 | 0.13445 | 0.0084243
23-25 | 33 | 3.1114 | 0.0291 | 0.166 | 0.38 | 6.962 | 0.067531 | 0.38523 | 2493.3816 | 0.021704 | 0.12381 | 0.007758
23-26 | 33 | 3.1114 | 0.0291 | 0.166 | 0.38 | 3.15 | 0.030555 | 0.1743 | 1128.1459 | 0.0098202 | 0.056019 | 0.0035101
23-27 | 33 | 3.1114 | 0.0291 | 0.166 | 0.38 | 1.913 | 0.018556 | 0.10585 | 685.1248 | 0.0059639 | 0.034021 | 0.0021317
2020-12-28 | 33 | 3.1114 | 0.0291 | 0.166 | 0.38 | 0.05917 | 0.00057395 | 0.0032741 | 21.1912 | 0.00018446 | 0.0010523 | 6.5935e-05
17-28 | 33 | 3.1114 | 0.0291 | 0.166 | 0.38 | 0.05917 | 0.00057395 | 0.0032741 | 21.1912 | 0.00018446 | 0.0010523 | 6.5935e-05
Note on C11: NOT SURE -farley rimon
Note on L11: make a second model taking into account the transformer losses, no reactance approximation. -farley rimon
Note on M11: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ZyhV030gveSNmngMtJz5QxAOet9zs30W -farley rimon